■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.1.21.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) (유)포스트산업개발

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동

번지 754-7

관련지번 8,9

대지면적 791㎡

용도지역(지구,구역) 준공업지역,

건축물현황

건축면  222.88㎡

건폐율  28.17 %

층수  지하 : 층/ 지상:11층

주용도 오피스텔

구조철근콘크리트구조

건축물 동수     신축 1동

최고높이 37.8㎡

용적률 266.34%

연면적 합계 2,106.62m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결사항	심 의 의 견
원안의결	□ (권고) 전이보의 경우 철근이 밀집되어 있어 겹침이음의 경우에 콘크리트 타설등의 문제가 예상되므로 시공전 상세도를 작성하여 검토 요함.
원안의결	□ 특이사항 없음
원안의결	□ (권고)시공시 참고할 수 있는 정착·이음길이 및 철근배근 일반상세를 포함한 구조일반사항을 작성 제출할 것.
원안의결	□ 특이사항 없음

심의결과

[   ❍  ] 원안 의결    [    ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2021.1.21.

건축종별

[ ○ ] 신축,     [  ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 현대건설기계(주)

※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.

대지현황

대지위치 군산시 소룡동 1589-13

관련지번

대지면적 417,541.1㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역,

건축물현황

건축면  37,449.52㎡

건폐율  8.97 %

층수  지하 : 층/ 지상:1층

주용도 오피스텔

구조 철골 구조

건축물 동수     증축 1동

최고높이 18.24㎡

용적률 10.16%

연면적 합계 42,405.02m2

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

의결 사항	심 의 의 견
원안 의결	□ 특이사항 없음
조건부 의결	□ (조건)기초구조도면에 파일길이를 명기 □ (조건)지진하중에 의한 변위검토에서 story drift가 0인이유 확인 □ (조건)수직하중에 의한 변위검토를 확인 바람. □ (조건)구조해석결과에서Mc1기둥의 Lb값을 확인 바람.
원안 의결	□ 특이사항 없음
조건부 의결	□ (조건)콘크리트 및 철골부재의 해수·해풍에 대한 내구성 확보방안을 검토할 것 □ (조건)S.O.G는 기초와 분리 시공되어야하므로 지중보와 S.O.G접합상세를 제시할 것 □ (조건)기초 인반력 발생시 파일의 인발지지력 산정 근거를 제시하고 기초판 상부근 필요여부를 검토할 것.
조건부 의결	□ (조건)풍하중의 사용성 제한을 1/500(풍하중)이 맞는지 1/180(검토) 맞는지 일관성이 없음. □ (조건)WB3/STB1SMS 부재를 변경하여 압축에 대한 세장비를 맞추시기 바람. □ (조건)앵커볼트는 ￠36을 사용하였고 고정단 지지점을 구현하기 위해서는 앵커볼트의 형태가 J형으로 적용하시기 바람. □ (조건)중도리 검토 위치를 ➁,➂번 위치에서도 검토하여 안전성을 확보할 것 □ (조건)기초 설계시 기초에 대한 자중을 누락하지 말고 안전하게 설계할 것.

심의결과

[     ] 원안 의결    [  ❍  ] 조건부 의결    [  ] 재검토 의결    [  ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]