2024년 거점소독시설 설치 및

개보수 지원사업 시행지침

2024. 1.

	전북특별자치도
	동물방역과

`24년 거점 세척·소독시설 필수 설비 시설(요약)

번호	구 분	세 부 내 용
1	소독 방법	• 소독액 분무 방식(「가축전염병 예방법」 시행규칙 별표2) - 차량 하부를 포함한 외부가 소독약으로 젖을 수 있도록 소독설비 설치 - 생축·분뇨 운송차량은 별도 공간에 전용 소독설비를(U자형 또는 고압분무기) 설치하여 하부(차량 바퀴, 흙받이 포함)만 소독 ※ 생축·분뇨 운송차량 별도 공간에 전용 U자형 설치 시 차단바 설치 ※ 설비 설치 후, 사업시행지자체는 소독 유효성 평가를 실시하여 승인
2	차량전용 세차시설	• 축산차량의 바퀴 및 측면에 부착된 유기물을 완전히 제거할 수 있는 세척시설(전용 고압분무기 또는 세륜장치 등) 설치
3	온도제어 장치	• 동절기 소독제 효과 유지를 위해 소독조 내 적정온도(15～20℃)를 유지를 위한 온도제어장치 구비
4	CCTV 등	• 차량번호인식 기능이 있는 장치(카메라‧CCTV 등) • 차량·대인 소독장면과 상황실 촬영·녹화가 가능토록 CCTV 설치
5	차량번호 인식시스템	• 소독필증 자동 발급, 차량번호인식장치와 연계하여 KAHIS 상호 연동 및 소독차량에 대한 통계관리·검색이 가능한 시스템 설치 * 문의 : 검역본부 동식물빅데이터팀 및 방역감시과(차량관제팀)
6	터널식 소독기 설계 보완	• 바람 등 환경적 영향을 최소화하도록 위치·방풍시설 설계 • 터널내 소독 사각지대가 발생하지 않도록 각도 조절이 가능한 분사 노즐 설치 • 소독약이 적정한 효과를 유지하도록 일정 시간 정차할 수 있는 차단 시설‧설비(차단바 등) 설치
7	출입구 동선 분리	• 거점소독시설의 차량 출입 동선을 분리하여 소독 후 교차 오염이 발생하지 않도록 설계
8	배정예산 분할사용 금지	• 예산 분할 사용 금지 - 개소당 800백만원(국비 400, 지방비 400) 예산 사용
9	소독수 생성장치 사용 기준	• 소독수 생성 장치를 사용하는 경우 반드시 동물용 의료기기 제조업체에서 제조 허가를 받은 제품 사용
10	폐수배출	• 물환경보전법 시행규칙에 따른 소독수 회수‧저장 장치 및 폐수를 배출허용기준 이하로 처리하여 배출하기 위한 장치 등
● 거점 세척·소독시설 설계·설치시, 붙임 1의 표준(안)을 준용할 것

※ `23년도 이전 사업대상자는 `24년도 사업지침을 준용하여 설치할 것

1. 사업개요

목적

❍ AI·구제역·아프리카돼지열병 등 재난형 가축질병의 상시 차단 방역체계 구축을 위한 지역별 거점 세척·소독시설 설치 및 개보수 지원

- 상시 차단방역 체계 운영으로 가축질병 발생에 사전 대응 및 다른 지역으로의 질병 확산 최소화

- 오염도가 높은 가축, 분변 및 왕겨 운반 차량 등을 위한 세차시설 설치로 소독 효과를 높이고, 거점소독시설 내 교차오염 방지

- 생축·분뇨 운송 차량 전용 소독시설 별도 설치·운영

주관기관 : 시․도(시․군)

사업량 및 사업비

❍ (세부·내역사업) 가축방역대응지원 – 거점소독·세척시설 지원

❍ (사업량) 5개소(신규 3, 개보수 2)

- 신규설치 : 3개소(1년차–김제시, 2년차–완주군‧순창군)

* 추진상황을 종합적으로 고려하여 예산의 범위 내에서 2차년도 예산 조기 교부 가능(단, 이월 불가)

- 개 보 수 : 2개소(정읍시, 부안군)

* 예산 범위 내에서 단년도 사업으로 추진

❍ (지원비율) 국비 50% : 지방비 50%

- 신규설치 : 국비 50%, 도비 15%, 시군비 35%

- 개 보 수 : 국비 50%, 시군비 50%

❍ (사업비) 5개소 1,109백만원

- 신규(1년차) : 1개소 x 800백만원 x 연차사업(50%) = 400백만원

* 지원한도 : 개소당 800백만원(국비 400, 지방비 400), 초과액은 자부담

- 신규(2년차) : 2개소 x 576백만원 x 연차사업(50%) = 576백만원

* 지원한도 : 개소당 576백만원(국비 288, 지방비 288), 초과액은 자부담

- 개 보 수 : 2개소 133백만원

	《 개보수 지원사업 개요 》
◈ 목 적 : 노후화된 거점소독시설 개선을 위한 시설·장비 개보수 ◈ 사업주체 : 시장·군수 ◈ 지원대상 : 정부지원(우선지원) 및 지자체 자체 설치 거점소독시설(U자형 제외) ◈ 사업기간 : ’24년 9월 30일까지 개보수 완료 ◈ 지원조건 : 국비 50%, 지방비 50% (사업량에 따라 상한액 설정 가능) ◈ 지원내용 : 차량 세척 장비, 소독 장비 교체, 폐수처리 장비 교체 또는 신설, 그 외 소독시설 및 안전, 환경 관련 장비·시설 교체 비용

2. 설치 필수시설 및 장비

가. 설치 필수시설 및 장비

① 세척‧소독시설

- 소독 전 차량 외부(특히 흙받이‧차량 바퀴 등)를 세척하기 위한 전용 고압분무기 또는 세륜 장치 등

- 소독설비는 분무 방식으로 설치하고 차량 하부를 포함한 차체가 소독약으로 젖을 수 있도록 설치(「가축전염병 예방법」시행규칙 별표2(소독방법) 및 AI 등 긴급행동지침의 거점소독시설 소독요령에 따름)

* 단, 생축·분뇨 상차시 차량바퀴·흙받이를 포함한 하부만 소독할 수 있도록 별도 설치

② 소독수 회수‧저장 및 정화‧배출 장치

- 소독 조치에 따른 수질오염 등을 예방하기 위하여 소독수 저장시설을 설치하여 회수 조치(통행량이 적은 경우 소독수 흡수용 매트로 대체 가능하며 주기적으로 매트를 교체하여 수질오염 방지)

- 회수된 소독수를 물환경보전법 제62조에 따른 폐수처리업자에게 위탁처리하거나 폐수를 배출허용기준 이하로 처리하여 배출하기 위한 장치

※ 거점소독시설 설치‧운영 시 「물환경보전법」에 따라 소독수 처리

※ 물환경보전법 시행규칙 제87조(기타수질오염원 설치관리자의 시설 설치 등 필요한 조치)

법 제60조제4항에 따라 기타수질오염원을 설치ㆍ관리하는 자가 수질오염물질의 배출을 방지하거나 억제하기 위하여 설치하여야 하는 시설과 그 밖에 필요한 조치는 별표 19와 같다.

[별표19] 7. 거점소독시설

1) 소독 조치에 따른 환경부하 감소를 위하여 소독 시 수질오염물질 사용을 제한하고, 수질오염이 발생되지 않도록 소독수 저장시설을 설치하여 회수 조치를 실시해야 한다. 다만, 통행량이 적은 거점소독시설의 경우에는 발생한 소독수를 흡수할 수 있는 매트 등으로 소독수 저장시설의 설치를 대체할 수 있으며, 매트 등을 주기적으로 교체하여 수질오염을 방지해야 한다.

2) 1)에 따라 회수된 소독수는 법 제62조에 따른 폐수처리업자에게 위탁처리하거나, 폐수를 배출허용기준 이하로 처리하여 배출해야 한다.

나. 설치 시 주의 및 권고사항

① 창고 등 기존에 타용도로 사용하는 시설 내부가 아니라 반드시 교차오염 우려가 적은 외부 별도 공간(예 : 시설 바깥 공터)에 설치

- 소독 전·후 차량 동선이 교차되지 않도록 설치

* 거점세척·소독시설 진입 시에도 교차오염 방지를 위하여 출입구를 분리

② 설치 부지는 사업대상자가 제공하여야 함

③ 교차오염 방지를 위한 생축·분뇨차량 별도 소독 장치 또는 공간 권고

- 해당차량은 설비 내에서 하부만 소독이 가능토록 장치를 설치하거나, 부지 내 생축·분뇨 차량을 위한 별도 소독 공간을 마련하여 근무자가 고압분무기 등으로 직접 소독 실시

④ 소독약 희석을 위한 물탱크는 2대(대기용 물탱크 확보) 이상 설치

⑤ 거점소독시설 내 소독수 생성 장치를 사용하는 경우 반드시 동물용 의료기기 제조업체에서 제조허가를 받은 제품 사용

⑥ 운영비(전기료)를 절감할 수 있는 시설 태양광 설비시설 설치 권고

⑦ 축산차량 통행 및 소독 등과 관련, 악취‧민원 등을 최소화하기 위한 울타리, 조경 등 환경친화적 공간관리 권고

※ `23년말까지 설치‧개보수를 완료하지 못한 소독시설은 조속히 완료하고, `23년내 미완료 사유, 진행사항 및 추진계획을 공문(붙임7 업데이트 포함)으로 `24.1.24(수)까지 제출할 것

3. 사업 추진 체계

〈계획단계〉		〈추진단계〉		〈관리단계〉
농식품부		시‧도(시‧군)		시‧도(시‧군)
기본계획 수립, 예산, 사업지침, 성과점검 등	➡	사업대상자 선정	➡	사업자금 집행, 정산 등 사후관리

가. 사업수요 파악

❍ `25년 사업 희망 시·군은 ‘24.3.29(금)까지 도에 사업계획서 제출

- 최근 2년 동안 사업대상자로 선정된 후 사업을 수행하지 않았거나(또는 포기하였거나), 예산이나 부지 등 사업 수행에 필요한 자원이 확보되지 않은 시‧군(또는 민간사업자)에 대한 수요 제출 제한

❍ 농림축산식품부는 제출된 수요와 `25년 사업량을 감안하여, 시‧도별 사업량을 배정하여 통보(1차 통보 `24.9월, 2차 통보 `24.12월)

- 단, `24년 예산 범위 내에서 추가수요를 조사하여 배정 가능

나. 사업자 선정

❍ 시·도에서는 ‘24년도 사업물량을 감안, 설치지역(우선순위) 기준에 따라 지원대상 시·군(시‧도 가축방역기관을 포함) 확정

※ 지원대상으로 선정된 시·군은 배정된 예산을 분할하여 사용할 수 없음

❍ 지원대상 시·군 및 시‧도 가축방역기관에서 자체 부지 등을 활용하여 직접 사업을 추진하는 것을 원칙으로 하되,

- 자체 부지 확보가 어렵거나 운영 효율성 제고를 위해 도축장·사료공장 등 민간사업자를 지정하여 추진해야 할 경우, 사업대상자 모집 및 대상자 적격성 평가 실시

< 민간사업자 선정 절차 >

① 시·군에서는 사업 신청 공고를 실시

② 시·군은 사업 신청 희망자를 취합하여 시·도에 제출

③ 시·도는 신청 희망자를 대상으로 적격성 평가를 실시하고, 최종 사업대상자를 선정하여 시·군에 통보

* 평가항목(100점) : ① 부지 확보 및 제공 가능(25), ② 축산관련 차량의 접근 및 이용 편의성(25), ③ 공용 용도 활용성(25), ④ 질병 발생시 활용계획(25)

** 시·도는 적격성 평가 결과, 평가점수가 높은 사업자에 대해 사업비를 우선 지원(다만, 1개 시·군에 설치 시설이 중복되는 사례가 없도록 조치)

④ 시·도는 사업대상자 선정 결과(시·군 및 시‧도 가축방역기관 직접사업 포함)를 농림축산식품부(방역정책과·조류인플루엔자방역과)에 보고

< 설치지역 선정 기준 및 우선순위 >

❍ (1순위) 구제역‧고병원성 AI 및 ASF 발생 시·군

* 제1종 가축전염병이 최근 5년 내 2회 이상 발생한 시·군 우선 선정
(ASF는 최근 5년 내 1회 이상)

❍ (2순위) AI‧ASF 중점방역관리지구 또는 축산관련시설이 많은 지역

* 철새도래지 반경 10km이내 지역이 많은 시·군 우선 선정

** 축산농가수가 반경 500m 내 10호 이상 또는 1km 내 20호 이상인 지역 우선 선정

❍ (3순위) 오리사육 밀도가 높은 지역

* 오리농가 사육제한 사업 참여비율이 높은 지자체 우선 선정

❍ (4순위) 기타지역(시장·군수가 필요하다고 인정하는 방역관리 지역)

※ 사업대상자로 선정되었음에도 불구하고 당초 부지에 사업을 추진하기 어려울 경우에는 사업을 포기한 후, 부지를 확보하여 다시 사업대상자로 선정되어야 함

< 사업대상자(장소·시설) 선정 기준(신규설치) >

❍ 축산 관련 차량의 통행량이 많은 도로변 등 거점세척·소독시설 설치에 적합한 공용 시설물 또는 장소

❍ 도축장·사료공장·축산분뇨처리시설·민간세차시설 등 축산 관련 차량의 출입이 용이한 곳으로 공용으로 활용이 가능한 시설

❍ 축산 관련 차량의 소독을 위해 기존 설치·운영되고 있는 소독장소

< 사업대상시설 선정 기준(개보수) >

❍ 차량번호인식 기능이 있는 장치(카메라) 등 설치를 위한 시설

❍ 최근 3개월 동안 일일 평균 소독차량 수가 많은 시설

❍ 현재 운영 중인 시설로서, 준공일로부터 많은 기간이 경과한 시설

❍ 소독효과 및 안전을 확보하기 위하여 긴급히 개보수가 필요한 시설

다. 사업 시행

❍ 시공업체 선정 및 계약체결 등 사업 추진(시․군)

❍ 해당 시·군은 공사 진행 전 거점 세척·소독시설 설치에 대한 가축방역심의회를 개최하고 사업 시행

- 소독설비에 대한 유효성평가(소독액 도포 능력, 소독액 적정 희석농도 등) 결과를 시공업체로부터 제출받아 농식품부에 통보

- 시·군은 소독설비 설치 후, 소독유효성평가를 업체 자료와 별도로 실시

❍ 사업 추진 시 필수시설 및 장비 등이 설치될 수 있도록 조치

- 세차 후 소독이 이루어지도록 세차시설을 소독시설 앞에 배치

- 차량바퀴·측면에 부착된 유기물을 완전히 제거할 수 있는 세척시설 설치

라. 사업시설 점검 및 사후관리

❍ 시‧도는 시‧군의 사업추진 상황을 점검하여 분기별 1회 이상 사업추진 현장을 점검하여 농림축산식품부에 보고

- 시‧도 및 시‧군은 예산의 이월 및 불용을 최소화하여야 함

- 농림축산식품부는 예산의 이월 및 불용이 발생한 시‧도에 대하여 차년도 사업량 배정 시 제재 가능

❍ 시·도에서는 검역본부 등과 협력하여 관내 시·군 및 시‧도 가축방역기관에서 설치·운영 중인 시설에 대해 반기별 1회 이상 필수시설 구비 여부 및 소독 유효성 등에 대한 점검 실시

* 농식품부(검역본부)는 필요시 자체 수시 점검 실시, 점검 세부계획은 추후 공문 발송

** 거점 세척·소독시설 유효성 평가방법(「참고」 참조)

❍ 민간사업자를 선정한 경우 사업추진 경과에 따라 사업자에 자금을 배정하고, 시설 준공 후 예산 정산 조치

＊ 민간사업자에 지원되는 거점·세척 소독시설은 유사시 정부·지자체 등이 긴급 소독시설로 사용 가능

- 시·도는 민간사업자가 시설·장비를 미가동하거나 본래 용도 외로 사용할 경우 자금 회수 등 제재조치 실시

- 기타 운영 및 사후관리에 관한 사항은「보조금 관리에 관한 법령」의 관련 조항을 준용하여 사업 추진

❍ 시‧군 또는 시‧도 가축방역기관은 거점소독시설 근무자 고용 시 가축방역위생관리업자 또는 종사자를 우선 고용하되, 일반인 고용 시에는 자체 방역교육을 실시(연 1회 이상)

＊ 기존에 설치되어 운영 중인 정부지원 거점소독시설 포함

붙임 1		거점 세척·소독시설 설계 표준(안)

1. 시설 기본사항

구분	전체규격	구역 및 구성	세부규격	요구사항
진입구역	길이: 5.5m 이상	LED 입간판	-	-
		차량인식 바닥센서	-	-
		차단기	-	-
		차량인식기	-	-
		스피드도어	-	-
차량구역	길이: 20.0m 이상 너비: 4.5m 이상 높이: 4.8m 이상	세륜구역 (기기)	- 길이: 2.4m 이상 - 높이: 1.3m 이상	- 측면 충돌방지시설 ※ 5톤 대형트럭 기준
				- 최대하중 60t 이상
		세륜구역*	기타사항 참고
		소독구역 (소독액 분무방식) ※ 자외선, 오존 등 미검증 소독설비 불가	- 차량 하부를 포함한 차량전체가 소독액으로 젖을수 있도록 노즐 설치	- 검증 필수 - 노즐배치 및 배율권고 : 상부 1/측면 3/ 하부 7
			- 하부소독: 12.0m 이상 ※ 생축 또는 분뇨 상차시 차량 하부만 소독토록 기능 설치	- 노즐 간격 0.5m 이하 (차체하부 및 바퀴부근 도포능력 검증)
출차구역	길이: 5.5m 이상	스피드도어	-	-
		차량인식 바닥센서	-	-
대인구역	높이: 2.5m 이상	전실	-	- LED 입간판
		소독구역	- 인체에 무해한 소독액 사용(자외선, 오존 금지)	- 소독필증 발급기
사무실	높이: 2.5m 이상	사무공간	-	- 대인구역 전실과 출입문으로 구분
			-	- 대인구역 전실을 창문으로 확인 가능
		화장실/샤워실	-	- 사무공간과 출입문 으로 구분
		휴게실/탈의실	-
기계실	높이: 2.5m 이상	기계실	- 소독약 희석용 물탱크는 2대 이상 설치	- 소독/세륜용 물탱크 모터/약재희석장치 컨트롤/열선박스

2. 시설 기타사항

구분	구역 및 구성	요구사항
일반 차량구역	차량 세륜	- 차량 외부(바퀴/차체하부) 자동세륜을 실시하되, 다량의 유기물 존재시 상주인력이 수동으로 세척 (특히, 생축·분뇨차량은 일반 차량구역이 아닌 별도 공간에서 수동세척 실시) - 세륜기기 세척관리 철저 - 수동세척이 가능하도록 고압 분무 세척기 구비
생축·분뇨 차량구역	생축·분뇨차량 소독·세척	- 생축·분뇨차량에 대해 근무자가 고압분무기로 지정 공간에서 수동세척 실시
기타	비품 보관창고	[약제보관 및 방역비품창고 역할] - 소독제종류(염기, 산성, 알데하이드, 산화제, 세정제 등)에 따라 구분 및 별도 보관 - 기타 방역비품 및 장비 별도보관
	주차장 및 배수로	- 시설 확보 여부에 따라 변경 가능 - 시설 내 비품 및 물자 전달 공간 - 시설 상주 인력 및 방문자 자가 차량 주차 활용 - 시설물 안전을 위한 배수로 확보
	소독수 회수 및 폐수처리	소독수 회수 및 저장 장치 폐수를 배출허용기준 이하로 처리하여 배출하기 위한 장치(물환경보전법 시행규칙 개정 시행에 따름)
공통	진입/차량/대인/출차구역	- 열선 등 동파방지 시설 필수 - 전기/화재/화공/기계/일반사고 안전대비 시설 필수 - 통신(인터넷/전화 등) 시설 필수

3. 기타사항

퇴장

진입

붙임 2		U자형 차량소독기 설치 및 운용 가이드라인

필수 설비 시설[요약]

순번	구분	세부내용
1	소독설비 및 방법	○ 차량 바퀴 및 하부를 포함한 외부 전체가 소독액에 도포되도록 설비 설치 ※ 생축이나 고형분뇨 운송 차량의 경우 바퀴, 흙받이 등 차량 하부만 소독할 수 있도록 설비 ※ 필요한 경우 고압분무기를 추가 설치하여 소독 ○ 시설 내 소독 사각지대가 발생하지 않도록 노즐 설치 ※ 소독액 살포능력에 따른 운용시간 설정을 위해 소독액 도포 성능 평가 필요
2	차량 세차시설	○ 축산차량의 바퀴 및 차체하부에 부착된 유기물을 완전히 제거할 수 있는 세척시설 설치(고압분무기 등 활용 가능)
3	온도조절장치	○ 동절기 소독 노즐 동파 방지를 위한 열선 장치 구비 ○ 동절기 소독조 내 적정온도(15~20℃) 유지를 위한 온도 조절장치
4	방풍설비	○ 바람의 영향 최소화를 위한 일정 길이의 방풍설비 설치
5	소독수 저장 탱크	○ 동일 크기의 소독수 저장 탱크 복수 구비 ※ 사용하는 소독약에 대한 적정 농도 희석방법 교육 필요 ※ 자동 또는 반자동식 소독약 희석장치를 사용할 경우 소독약 적정 희석 검증 필요
6	소독수 회수처리 시설	○ 수질오염이 발생되지 않도록 소독수 저장시설을 설치하여 회수 ○ 다만, 통행량이 적은 거점소독시설의 경우 발생한 소독수를 흡수할 수 있는 매트 등으로 소독수 저장시설의 설치를 대체할 수 있으며, 매트 등을 주기적으로 교체하여 수질오염을 방지
7	기타 시설 등	○ 사무공간, 기계실, 보관창고, 휴계공간 등 시설 운영에 필요한 시설(공간)과 장비(기존 거점소독시설 내 추가 설치 시 생략 가능) ○ 소독수의 원활한 흐름을 위한 도로면 위의 홈이나 기울기 등 고려 ○ U자형 소독시설 설치 시 설치된 기계의 물리적 소독 유효성 평가(설치업체 주관, 지자체 입회) 확인 후 소독시설 운영
※소독시설은 영구적으로 사용할 수 없으며 정기적 점검이 반드시 필요

※ 노즐설치 방향 기준 : 가로방향은 차량진입 방향, 세로방향은 차량진입 직각방향

구분	전체 규격	구역 및 구성	세부규격	요구사항
진입 구역	너비 : 4.5m 이상	입간판	- 입간판 제원 가로 1,200mm 이상 세로 2,400mm 이상	- 접이식 형태로 이동이 용이 - 설치 및 철거 편리 - 스틸 제품 사용(파손여부) - 높은 시인성 및 반사지 (야간 및 원거리 식별)
		차량인식 센서		작업자에 의한 수동조절 방식 또는 도로면 위 설치에 의한 자동인식 방식
		고무 과속방지턱	- 도로 특성 맞춤 규격 - 2m 간격 이상 복수라인	- 조립식 형태로 부분보수 작업 가능 - 설치 및 철거 편리 - 내구성 고려
		점멸등 및 야간 조명	- 방역기 상단 및 하단 설치	- 높은 시인성 및 반사지 (야간 및 원거리 식별)
세륜 구역	너비 : 4.5m 이상	세륜기	-	- 차량외부(차체하부/바퀴) 세척이 가능한 고압분무기 등 수동세척기 구비
소독 구역	길이 : 6m 이상 너비 : 4.5m 이상 높이 : 3m 내외 (생축‧분뇨 차량은 1.5m 내외)	측면구역	- 방풍 설비 : 길이 3m 내외 높이 3m(단, 생축‧분뇨차량 전용인 경우 1.5m)	- 바람 영향 고려 - 생축‧분뇨차량의 경우 하부소독 고려
			- 노즐 설비 : 타공 0.3mm (굵기) 분무 65° (각도)	- 노즐 각도 및 방향 조정 가능 - 동절기 동파 대비 열선 구비
			- 노즐 배치 : 가로방향(차량진입 방향) 50cm 간격 노즐 배치	- 차체 측면 95% 이상 도포 가능 요구 - 가로방향 3열 이상 설치{단, 생축‧분뇨차량 전용(1.5m)인 경우 2열 이상}
		하부구역	- 바닥 설비 : 길이 6m 이상	-
			- 노즐 설비 : 타공 0.3mm (굵기) 분무 65° (각도)	- 노즐 각도 및 방향 조정 가능 - 동절기 동파 대비 열선 구비
			- 노즐 배치 : 가로방향 또는 세로방향 50cm 간격 노즐 배치	- 차체 하부 95% 이상 도포 가능 요구 - 가로방향 2열 이상 또는 세로방향 3열 이상 설치(택 1)
출차 구역	너비 : 4.5m 이상	고무 과속방지턱 차단바	- 도로 특성 맞춤 규격 소독기의 작동과 연계된 차단바 설치, 혹은 작업자에 의한 수동 통제 필요	- 조립식 형태로 부분보수 작업 가능 - 설치 및 철거 편리 - 탁월한 내구성
대인 구역	높이 : 2.5m 이상	전실	-	- 입간판 및 팻말 부착
		소독구역	- 인체에 무해한 소독방법 채택	- 소독물질 인체 무해 근거 - 호흡기 및 인체 방호장치 - 비상안전장치 등
사무실	높이 : 2.5m 이상	사무공간	-	- 대인구역 전실과 출입문 구분
			-	- 대인구역 전실을 창문으로 확인 가능
		화장실/ 샤워실	-	- 사무공간과 출입문 구분
		휴게실/ 탈의실	-
기계실	높이 : 2.5m 이상	기계실	- 물탱크 : 5ton 1ea - 분무기 펌프 : 100A, 7.5HP (소독시설 6m 기준)	- 5ton 이하 물탱크 2개 이상 구비 - 축종에 맞는 소독제 구비 - 컨트롤 / 열선박스 - 분무기 펌프(소독시설 크기에 따라 상이) - 수동세척 가능한 고압분무기 구비 - 동절기 스팀 고압세척기 구비

시설 기본사항

* 차량 소독구간(소독～출차) 길이는 11m 이상

구분	구역 및 구성	요구사항
기타	비품 보관창고	[약제보관 및 방역비품창고 역할] - 소독제 종류(산성, 알데하이드, 산화제, 세정제 등)에 따라 구분 및 별도 보관 - 기타 방역비품 및 장비 별도보관
	주차장	- 시설 확보 여부에 따라 변경 가능 - 시설 내 비품 및 물자 전달 공간 - 시설 상주 인력 및 방문자 자가 차량 주차 활용
공통	진입 구역, 차량 구역, 대인 구역, 출차 구역	- 열선 등 동파 방지 시설 필수 - 전기/화재/화공/기계/일반사고 안전대비 시설 필수 - 통신(인터넷/전화 등) 시설 필수

시설 기타사항

기타사항

붙임 3		`24년도 시군별 거점 세척․소독시설 배정내역

(단위 : 개소, 천원)

구분	배정 내역	사업비 (‘24년도 총액)			비고
		신규 설치	개보수	계
전북 소계		976,000	133,000	1,109,000	신규3 개보수2
정읍시			66,500	66,500	개보수
김제시		400,000		400,000	신규 (1년차)
완주군		288,000		288,000	신규 (2년차)
순창군		288,000		288,000	신규 (2년차)
부안군			66,500	66,500	개보수

※ 개보수 사업은 사업 계획 및 견적에 따라 배정내역이 변동될 수 있음.

붙임 4		시·군별 거점 세척․소독시설 지원사업 진행상황

□ 지원현황 : 16개소

구분	계	운영 중 (11개소)	추진 중 (3개소)				비고 (미추진, 포기 등 2개소)
			착공	인허가	부지선정	예산확보
전북	16	고창군(15년) 김제시(15년) 정읍시(15년) 순창군(15년) 진안군(16년) 익산시(16년) 남원시(17년) 부안군(18년) 임실군(18년) 무주군(20년) 장수군(21년)			완주(23년) 순창(23년) 김제(24년)		군산시(15년) 김제시(19년)

(단위 : 개소, 시·군(지원연도))

붙임 5		거점소독시설 신규설치·개보수 사업계획서(예)

※ 아래 작성항목을 참조하되 작성항목 변경 가능, 기재 내용을 증명할 수 있는 증빙자료 필히 첨부

시‧군 담당자
성명(직급)	연 락 처
	사무실 : 핸드폰 : 팩 스 :

1. 시설 개요(설치예정 시설 포함)

가. 사업 현황

구 분	내 용	비 고
설치예정지 (소재지)
준공예정일 (준공일)
시설사업비	예시) 500백만원(국비250, 지방비250)
소독방식

나. 처리시설 및 기계·장비 설치 계획(또는 보유 현황)

※ 설치 예정인(보유 중인) 공정별 처리시설 및 기계·장비의 형식, 사양, 수량 기입(아래 예시는 일부 기자재만 작성한 것으로 참조용으로만 사용)

설비명	구입년도	규 격	수 량	비 고

2. 신규 설치 / 개보수 사업계획

가. 신규 설치 예정 소독시설 추진 계획

○ 설치예정지의 적정성

○ 부지확보 계획

○ 건축물 및 소독설비 등 설치 계획(통신·전기 등 계획 포함)

○ 소독 유효성 평가 실시 계획

○ 신규 설치시설 운영 계획

나. 기존 시설 개보수 사유 및 개선계획

※ 공정별 현황, 문제점, 개보수 필요사유 등 구체적으로 작성(아래 예시는 일부 설비의 문제점 및 계선계획을 작성한 것으로 참조용으로만 사용)

○ 전처리시설

구 분

내용

현황 및 문제점

⚫

사진	사진

개선계획

⚫(개선계획)

⚫(개선항목)

⚫(개선비용) 000천원(총액 기준, 견적서 2개 이상 첨부)

붙임 6		거점소독시설 현장 점검표(예시)

점검일 :

점검대상 : OO 거점소독시설(OO도 OO시 OO면 OO리)

거점소독시설 점검결과

구분

점검내용

점검결과

비고

거점소독시설

□ 필수 설비	□ 설비 규격
① 소독시설	분무식 소독시설 가축운반차량 하부 소독 기능
② 세차시설	바퀴 등 부착 유기물 제거
③ 온도제어장치	소독조 온도 (15∼20℃)
④ CCTV 등	차량번호인식기능 등
⑤ 차량번호인식시스템	소독필증 자동발급, KAHIIS 연동
⑥ 방풍·차단 등	바람 차단, 차량 정차
⑦ 소독수생성장치	동물용 의료기기기 제조허가
⑧ 분뇨·생축 별도공간소독 여부	별도 공간 확보 여부
⑨ 차량 간 동선분리	소독 전‧후 차량 간 교차방지
⑩ 폐수배출	물환경보전법 준수 여부

소독노즐 막힘·파손 등 미작동 여부

차량 소독시간 적정 여부(60초 이상*)

* 소독유효성평가 미실시 소독시설에 한함

소독 전 차량 세척 실시 여부

차량을 흠뻑 적시도록 소독 여부

대인소독시설 정상 작동 여부

신발소독조에 소독약을 충분히 도포하고 유기물을 주기적 제거

소독필증 출발지, 도착지 등 작성 적절성 여부

소독수 회수‧저장 및 배출 장법

시설 주변 환경 청소 및 바닥면 세척·소독

근무자 방역교육 실시 여부

지적 사항

점검반 소속                       성명               서명

소속                       성명               서명

붙임 7		거점소독시설 운영실태 점검결과 보고 양식(예시)

거점소독시설 운영실태 점검 결과

❍ 점검 시‧도 :

❍ 점검일 :

❍ 점검 결과 : 00개소 중 금일 0개소 점검완료(누적 00개소)

시도	시군	점검대상		비고
		시설명	점검결과
00도	00시	00거점소독시설	지적 0건
		점검결과를 누적하여 기재

점검결과 미흡사항 세부내용

점검시설	미흡사항	지도사항

거점소독시설 방역실태 점검사진
근무자 정위치 근무	근무요령 비치
차량소독시설 분무(충분한 분사량 여부)	소독 전 세척 실시
차량 내부 소독	신발소독조 소독약 도포(충분한 소독약 도포)
소독필증	주변 환경 관리

「참고」

거점 세척·소독시설 소독 유효성 평가 방법(사례)

1. 목 적

○ 거점 세척‧소독시설을 통과하는 차량에 대하여 소독액 도포 정도를 물리적으로 평가하고,

향후 소독시설 설치 및 운영 방법 개선에 활용

2. 물리적 성능 평가 내용

1) 차량 제원

○ 5톤 트럭(장축), 1톤 트럭(장축)

2) 감수지 부착 위치 및 수량

○ 소독액 도포 평가를 위해 감수지20301(76 × 52㎟, Teejet, USA)를 사용하며, 노란색 감수지(WSP;Water Sensitive Paper)는 물과 접촉 시 짙은 파란색으로 색이 변하는 특징이 있다 (그림 1).

[그림 1] 감수지 (76 × 52 ㎟, Teejet, USA)

○ 차량을 네 부분(전면, 후면, 하부, 그리고 측면)으로 나누며 유기물이 존재할 것으로 예상되는 하부 또는 탑승자 접촉이 많은 측면 부위를 표1과 같은 기준으로 설정하여 감수지를 해당 부분에 부착한다. 감수지 부착 위치와 수량은 표2와 같으며, 차량 표면을 흘러내리는 소독액과 감수지가 추가 반응하지 않도록 Petri dish(15 × 90mm, SPL, Korea) 안에 삽입 후 부착한다.

[표 1] 감수지 부착 기준

실험 차량을 축산시설물 출입 차량이라 가정 후 아래와 같은 기준을 적용한다.

가. 차량 정면, 후면, 측면, 하부로 크게 4부분으로 나누어 감수지를 부착한다.

나. 차량 바퀴 및 하부 부착 부분은 유기물 혹은 분변이 묻을 것으로 예상 혹은 묻는 부위를 선택한다.

다. 감수지 부착 시 측면과 하부는 양쪽면에 부착한다.

- 카고 적재함, 바퀴, 머드 가드, 차량 외부 손잡이, 발판 등에 부착한다.

라. 감수지 부착 전 차량 표면에 물기가 있는지 확인 후 없는 상태에서 부착한다.

마. 감수지 취급 시 반드시 손의 수분의 영향이 없도록 장갑을 착용 후 부착한다.

바. 결과 분석을 위해 색이 변한 감수지를 최대한 평평하게 만든 후, 길이 측정이 가능한 도구(예: 자)를 감수지와 수평으로 두어 최대 해상도로 같이 촬영한다.

사. 모든 실험 진행 시 안전에 유의하며, 실험 진행 중 위험하다 판단 될 경우 중지 할 수 있다.

[표 2] 감수지 부착위치 및 수량

차량	구분	부착 위치	수량	비고
5톤트럭	전면	차량번호판	3*1	번호판 혹은 전면 하단
	후면	차량번호판	3*1	번호판 혹은 후면 하단
	측면	카고 적재함	3*2	적재함 중앙(어리장은 내부 부착)
		손잡이	2*2	차량 외부 손잡이(양쪽)(주요확인부분)
		발판	2*2	차량 외부 발판(양쪽)(주요확인부분)
	하부	바퀴	2*2	바퀴 휠(전/후)
		저/중/고	9*2	하부 중앙/좌/우(3) x 전/중/후면(3) x 저/중/고(2)* * 지면으로부터 차량 하부 구조물까지의 거리 : 저(20~33cm), 중(60cm), 고(95cm)
		머드 가드	2*2	전/후(주요확인부분)
	전체		46	-
1톤트럭	전면	차량번호판	2*1	번호판 혹은 전면 하단
	후면	차량번호판	2*1	번호판 혹은 후면 하단
	측면	카고 적재함	2*2	적재함 중앙
		손잡이	1*2	차량 외부 손잡이(양쪽)
		발판	1*2	차량 외부 발판(양쪽)
	하부	바퀴	2*2	바퀴 휠(전/후)
		좌/우	6*2	하부 좌/우(2) x 전/중/후면(3) x 저/중/고(2)* * 지면으로부터 차량 하부 구조물까지의 거리 : 저(20~33cm), 중(60cm), 고(95cm)
		머드 가드	2*2	전/후
	전체		32	-

5톤 트럭 감수지 부착 표시도

3) 차량 통과 방법(사례)

○ 제작업체별 시설 사용 방법에 따라 소독액 분무

3. 소독시설 소독액 도포 평가 결과 및 해석(사례) : 5톤 트럭(1톤 트럭 포함)

- 축산관계시설 사료, 가축운송, 비료 및 폐기물 운반차량으로 가정

○ 대형트럭 하부의 낮은 곳은 19~22cm, 가장 높은 곳은 90cm 지면과 이격되어 있다.

대형 트럭의 하부 부분은 낮은 곳(19~22cm), 중간(60cm), 높은 곳(90cm)을 평가했다.

○ 시설의 소독성능 평가 시 ‘이상적인’ 소독시설 사용 방법에 따라 평가하였으며, 해당

결과가 실제 산업 종사자의 운전습관을 대변할 수 없음을 전제해야한다.

○ 지역(장소)별 분석 내용

평가 부위	장소 A : 밀폐 차단시설 有(앞), 하부노즐 1열(차량진입방향)
전면	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨.
후면	보완 판단: 가축 및 물품의 상/하차가 주로 이루어지는 부분임. 대형트럭의 후면 은 직각에 가까워 소독액 도포가 어려운 특징이 있음. 노즐 방향/분사 압 조정이 필요해 보임.
측면 (측면/손잡이 /발판)	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: ‘바퀴/머드가드’의 도포는 적정하게 이루어짐. 하부 소독노즐이 가운데 있어, ‘하부 저(중)’ 부분의 도포수치는 높게 나왔으나, ‘하부 좌/우’의 도포 수치는 현저히 낮음을 확인함. 노즐 수량과 분사압 조정이 필요.

평가 부위	장소 B : 밀폐 차단시설 有(앞/뒤), 하부노즐 有(입구부분만)
전면	보완 판단: 해당 시설은 차량 1시/5시/7시/11시 방향에 노즐이 설치되어 있음. 차량 중앙에 대한 도포 수치 향상을 위한 보완이 필요해 보이며, 3분 이상 사용을 권장함.
후면	보완 판단: 해당 시설은 차량 1시/5시/7시/11시 방향에 노즐이 설치되어 있음. 차량 좌→우로 갈수록 수치가 높아지므로 시설에 대한 점검과 노즐 및 분사압 조정이 필요해 보임.
측면 (측면/손잡이 /발판)	보완 판단: 3분 처리 후 ‘측면’부분의 도포 수치가 낮음. 노즐 방향/수량 조정이 필요해 보임.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: 3분 처리 후 ‘하부’ 전체 수치가 기준 이하이다. 이는 입구 부분에서만 하부 소독이 이루지기 때문으로 보이며, 측면 노즐에서 분무된 소독액이 차량 하부를 소독하기에 부족한 것으로 보여짐. 해당 내용에 대한 보완 이 필요해 보임.

평가 부위	장소 C : 밀폐 차단시설 有(앞/뒤), 하부노즐 有(가로, 횡 방향)
전면	보완 판단: 우→좌로 갈수록 수치가 증가하는데, 노즐 방향/분사압 재확인이 필요 해 보임.
후면	보완 판단: 가축 및 물품의 상/하차가 주로 이루어지는 부분임. 대형트럭의 후면 은 직각에 가까워 소독액 도포가 어려운 특징이 있음. 우→좌로 갈수 록 수치가 증가하는데, 노즐 방향/분사압 재확인이 필요해 보임.
측면 (측면/손잡이 /발판)	보완 판단: ‘발판’은 운전자 신발이 직접 이동하는 곳으로 주요 소독대상임. 해당 부분에 대한 소독액 도포가 이루어질 있는 조정이 필요해 보임.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: ‘하부’ 부분에 대하여 전체적으로 고르게 도포가 이루어지고 있으며, 분사압 조정을 통해 ‘하부 고’ 부분에 대한 보완이 필요한 것으로 보임.

평가 부위	장소 D : 개방 차단시설 有(앞), 하부노즐 有(가로, 횡 방향)
전면	보완 판단: 개방형 소독시설로 바람에 의해 도포율 변화가 클 것으로 예상됨. 전체적으로 낮은 도포율을 보이며, 차량 좌/우 도포율이 다르며, 노즐 상태가 동일하지 않은 것으로 볼 수 있음. 차량 중앙까지 분사액이 도달하지 못함. 소독노즐 위치/수량/분사압 조정과 차단시설 교체가 필요해 보임.
후면	보완 판단: 가축 및 물품의 상/하차가 주로 이루어지는 부분임. 대형트럭의 후면 은 직각에 가까워 소독액 도포가 어려운 특징이 있음. 그럼에도, 개방 형 소독시설로 바람에 의해 도포율 변화가 클 것으로 예상됨. 전체적으로 낮은 도포율을 보이며, 차량 우측만 도포율이 높은 것은 좌/우 측면 노즐의 상태가 동일하지 않은 것으로 볼 수 있음. 차량 중앙까지 분사액이 도달하지 못함. 소독노즐 위치/수량/분사압 조정과 차단시설 교체가 필요해 보임.
측면 (측면/손잡이 /발판)	보완 판단: ‘측면’에 대한 소독이 이루어지지 않는 것으로 보임. 노즐 수량/위치/분사압/간격 조정이 필요해 보임.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: ‘하부’에 대한 소독이 이루어지지 않는 것으로 보임. 노즐 수량/위치/분사압/간격 조정이 필요해 보임.

평가 부위	장소 E : 밀폐 차단시설 有(앞/뒤), 하부노즐 有(가로, 횡 방향)
전면	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨.
후면	보완 판단: 가축 및 물품의 상/하차가 주로 이루어지는 부분임. 대형트럭의 후면 은 직각에 가까워 소독액 도포가 어려운 특징이 있음. 차량 정지 위치에 따라 측면과 하부에서 나온 소독액 도포 수치가 달라 지는 것으로 보이며, 측면 및 하부 노즐의 간격이 조정이 필요해 보임.
측면 (측면/손잡이 /발판)	보완 판단: ‘손잡이’부분은 운전자와 직접 접촉이 이루어지는 부분이며, 소독 부분임. ‘바퀴’와 같이 도포 수치가 낮은 것은 차량 정지 위치에 따라 측면과 하부에서 나온 소독액 도포 수치가 달라지는 것으로 보이며, 측면 및 하부 노즐의 간격이 조정이 필요해 보임.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: ‘하부’의 낮은 곳보다 높은 곳의 도포가 높은 이유는 분사압은 충분하 지만, 하부 노즐 사이 간격이 넓은 것을 보임. 하부노즐 횡당 5개가 설치되어 있으므로 해당 수량을 7개 이상 설치하는 것을 권장.

평가 부위	장소 F : 밀폐 차단시설 有(앞/뒤), 하부노즐 2열(차량진입방향)
전면	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨. 해당 시설은 60초 사용을 권장함.
후면	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨. 해당 시설은 60초 사용을 권장함.
측면 (측면/손잡이 /발판)	양호 판단: 전체적으로 고르게 도포됨. 해당 시설은 60초 사용을 권장함.
하부 (바퀴/하부 /머드가드)	보완 판단: ‘하부 중/고’의 도포 수치가 기준보다 낮음. 해당 시설은 60초 사용을 권장함.

[그림 2] 보고서 내 용어 설명도