수 돗 물 수 질 검 사 결 과

1. 검사대상: 광역상수도(고산정수장, 수돗물 수용가 수도꼭지등)

2. 검사기간: 2005.  11. 1 ∼ 11. 30

3. 검사기관: 군산시, 한국수자원공사

4. 검사결과

□ 광역상수도(고산정수장, 군산배수지) : 50개 전항목 수질기준 적합

□ 노후급수관지역 4개소 : 철, 아연등 14개항목 - 수질기준 적합

□ 읍,면,동 지역의 대표지점 수도꼭지 40개소 : 일반세균, 총대장균군,

대장균/분원성대장균군, 잔류염소등 4개항목 - 수질기준 적합

5. 참고사항

□ 수질검사성적서는 시 홈페이지, 시(상하수도사업소 관리과)에서

열람하실 수 있습니다.

□ 각 가정이나 아파트 저수조등 수돗물에 이상이 발견될시 즉시 시료        채취하여 무료로 수질검사를 실시하고 있습니다.

[연 락 처]

군산시 수질관리담당 : ☞ 450 - 6532, 6533

수자원공사(수돗물서비스센타) : ☞ 260 - 4311∼2, 4384∼5

수질검사결과 성적서

□ 검사대상 : 금강광역상수도

□ 검사기간 : 2005. 11. 4 ∼ 11. 15

□ 검사기관 : 한국수자원공사

검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
		정수장	광역상수도			정수장	광역상수도
일반세균	100CFU/□이하	불검출	불검출	에틸벤젠	0.3□/□이하	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100□	불검출	불검출	크실렌	0.5□/□이하	불검출	불검출
대장균/분원성대장균군	불검출/100□	불검출	불검출	1.1-디클로로에틸렌	0.03□/□이하	불검출	불검출
납	0.05□/□이하	불검출	불검출	사염화탄소	0.002□/□이하	불검출	불검출
불 소	1.5□/□이하	불검출	불검출	1,2디브로모-3-클로로프로판	0.003□/□이하	불검출	불검출
비 소	0.05□/□이하	불검출	불검출	유리잔류염소	4□/□이하	0.86	0.71
세레늄	0.01□/□이하	불검출	불검출	총트리할로메탄	0.1□/□이하	0.034	0.041
수 은	0.001□/□이하	불검출	불검출	클로로포름	0.08□/□이하	0.0305	0.0371
시 안	0.01□/□이하	불검출	불검출	경 도	300□/□이하	22	21
6가크롬	0.05□/□이하	불검출	불검출	과망간산칼륨 소 비 량	10□/□이하	1.1	1.2
암모니아성질소	0.5□/□이하	불검출	불검출	냄새	무취	적합	적합
질산성질소	10□/□이하	0.9	1.0	맛	무미	적합	적합
카드뮴	0.005□/□이하	불검출	불검출	동	1□/□이하	불검출	불검출
보 론	0.3□/□이하	불검출	불검출	색 도	5도이하	1도이하	1도이하
페 놀	0.005□/□이하	불검출	불검출	세 제	0.5□/□이하	불검출	불검출
다이아지논	0.02□/□이하	불검출	불검출	수소이온농도	5.8∼8.5	6.8	6.5
파라티온	0.06□/□이하	불검출	불검출	아 연	1□/□이하	불검출	불검출
페니트로티온	0.04□/□이하	불검출	불검출	염소이온	250□/□이하	7	8
카바릴	0.07□/□이하	불검출	불검출	증발잔류물	500□/□이하	43	53
1.1.1-트리클로로에탄	0.1□/□이하	불검출	불검출	철	0.3□/□이하	불검출	불검출
테트라클로로에틸렌	0.01□/□이하	불검출	불검출	망 간	0.3□/□이하	불검출	불검출
트리클로로 에틸렌	0.03□/□이하	불검출	불검출	탁 도	0.5NTU이하	0.04	0.05
디클로로메탄	0.02□/□이하	불검출	불검출	황산이온	200□/□이하	5	5
벤 젠	0.01□/□이하	불검출	불검출	알루미늄	0.2□/□이하	불검출	불검출
톨루엔	0.7□/□이하	불검출	불검출
수질검사결과		적합	적합	수질검사결과		적합	적합